เฉลยแบบทดสอบรุ่นที่ 1

แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

1. สารละลายในน้ำมีสถานะอย่างไร

ก. เป็นสารแขวนลอยมองเห็นเป็นความขุ่น

ข. สารอนินทรีย์ (Inorganic) ในน้ำจะอยู่ในรูป อิออน (ion) เสมอ

ค. ไม่พบสารอนินทรีย์ในรูปโมเลกุลหรือสารประกอบ

ง. ข้อ ข. และ ค. เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

2. ข้อใดจัดเป็นคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย

ก. ของแข็งแขวนลอย (SS)

ข. pH

ค. BOD

ง. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

3. น้ำเสียโรงพยาบาลจัดเป็นน้ำเสียประเภทใด

ก. น้ำเสียอนินทรีย์

ข. น้ำเสียชุมชน

ค. น้ำเสียอุตสาหกรรม

ง.ถูกทุกข้อ

4. ระบบรวบรวมน้ำเสียมีกี่แบบ

ก. 1 แบบ คือระบบรับน้ำฝนอย่างเดียว

ข. 2 แบบ คือระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก และ ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม

ค. 3 แบบ คือระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม และระบบรางระบายน้ำ

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบรวบรวมน้ำเสีย

ก. ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก (Separated Sewer System) เป็นระบบที่การระบายน้ำฝนจะถูกแยกออกจากระบบรวบรวมน้ำเสีย

ข. ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก (Separated Sewer System) เป็นระบบที่มีการแยกท่อระหว่างน้ำเสียออกจากท่อถังดักไขมัน

ค. ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม (Combined Sewer System) เป็นระบบที่รวมน้ำจากห้องน้ำห้องส้วมกับน้ำจากกิจกรรมอื่นๆในอาหารสำนักงาน

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

แบบทดสอบเรื่องทฤษฏีพื้นฐานการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและเคมี

1. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพได้ถูกต้อง

ก. เป็นการกำจัดสารละลายเช่น TDS ออกจากน้ำเสีย

ข. การแยกสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำ

ค. เป็นกระบวนการกำจัดสารอนินทรีย์เช่นโลหะหนักโดยการปรับ pH ด้วยปูนขาว

ง. เป็นการแยกกาซออกจากน้ำเสีย

2. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีได้ถูกต้อง

ก. เป็นการกำจัดสารละลายเช่น TDS ออกจากน้ำเสีย

ข. การแยกสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำ

ค. เป็นกระบวนการกำจัดสารอนินทรีย์เช่นโลหะหนักโดยการปรับ pH ด้วยปูนขาว

ง. เป็นการแยกกาซออกจากน้ำเสีย

3. ถังตกตะกอนประเภทใดที่เกิด เกิดจุดอับ (Dead Zone) ยากต่อการทำความสะอาดน้อยที่สุด

ก. ถังตกตะกอนแบบกลม

ข. ถังตกตะกอนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ค. ถังตกตะกอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ง. ไม่ใช่ทั้งสามแบบ

4. น้ำเสียที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำมากควรบำบัดอย่างไร

ก. ใช้กระบวนการทางเคมีโดยการเติม กรดกำมะถัน (H2SO4)

ข. ใช้กระบวนการทางชีวภาพด้วยระบบบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Digester Pond)

ค. ใช้กระบวนการทางเคมีโดยการเติม โซดาไฟ (NaOH)

ง. ใช้กระบวนการทางกายภาพด้วยระบบบ่อปรับเสถียร (EQ)

5. ข้อใดเรียงลำดับปฎิกิริยาทีเกิดขึ้นในการใช้สารเคมีสร้างตะกอนและตกตะกอนของของแข็งได้ถูกต้อง

ก. Coagulation – Floculation- Sedimentation

ข. Floculation- Coagulation – Sedimentation

ค. Coagulation – Sedimentation- Floculation

ง. Sedimentation- Floculation- Coagulation

แบบทดสอบเรื่องกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

1. ข้อใดถูกต้อง

ก. Aerobic Process เป็นกระบวนการประเภทที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสิ่งสกปรกในรูปสารอินทรีย์ในสภาวะที่มีอากาศ (O2)

ข. Anaerobic Process เป็นกระบวนการประเภทที่อาศัยแบคทีเรียในการย่อยสลายสิ่งสกปรกในรูปสารอินทรีย์โดยใช้สารประกอบไนเตรตและไนไตรท์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน

ค. Anoxic Denitrification เป็นกระบวนการประเภทที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอาหารประเภทไนเตรท (NO3) ให้เป็นก๊าซไนโตรเจน (N2)

ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

2. ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามการใช้ ออกซิเจนอิสระ ข้อใดถูก

ก.  Aerobic Pond เป็นระบบบ่อที่ใช้การเติมออกซิเจน โดยวิธีธรรมชาติ กระบวนการที่เกิดเป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใวช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน

ข. Facultative Pond เป็นระบบบ่อที่ไม่ต้องการออกซิเจนจึงมีความลึกของบ่อมากกว่า 5 เมตร กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนและแอมโมเนียไนโตรเจนไปเป็นไนเตรต

ค.  Anaerobic Pond เป็นระบบบ่อที่ต้องการให้มีสาหร่ายเกิดขึ้นในบ่อจนเป็นสีเขียวบ่อจึงมีความตื้น 0.5-1.5 เมตร

ง. ถูกทุกข้อ

3. วัตถุประสงค์ที่สำคัญของบ่อบม (Maturation Pond) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. ลดปริมาณสารอินทรีย์

ข. ทำลายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์

ค. กำจัดสารเคมีอันตราย

ง. ลดปริมาณสารอาหาร ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) แตกต่างจากระบบ AS อย่างไร

ก. อาจเกิดฟองจากการกวนของเครื่องเติมอากาศ

ข. ขอบบ่อและก้นบ่อชำรุดได้ง่ายหากเป็นบ่อดิน

ค. ก่อสร้างง่าย ไม่ต้องสูบตะกอนกลับ

ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดถูกต้อง

ก. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Process) จะเกิดกาซมีเทนซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ข. ระบบแบบไร้อากาศจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อ pH 3-5 และจะเกิดกาซมีเทนสูงสุด

ค. ระบบบ่อไร้อากาศต้องการออกซิเจนละลาย (DO) 3-4 mg/l

ง. ถูกทุกข้อ

การเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ในกรณีที่ไม่มีเครื่องวัดอัตราไหลของน้ำเสีย และต้องการตรวจสอบอัตราไหลที่ออกจากถังปรับเสมอ จึงทำการวัดระดับของน้ำในถังปรับเสมอที่ลดลงในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีน้ำเสียไหลเข้าระบบในช่วงที่ทำการวัด ถ้าถังปรับเสมอมีขนาด 5 เมตร x 4 เมตร ทำการวัดแล้วพบว่าระดับน้ำลดลง 32 ซม.ในเวลา12 นาที จงหาอัตราการไหลเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ก.  28 ลบ.ม./ชม. 	ข. 30 ลบ.ม./ชม. 	ค.  32 ลบ.ม./ชม.	ง.  34	ลบ.ม./ชม.

Q = 60WDL / T  =60 x 5 x 4 x 0.32 12  = 32 ลบ.ม./ชม.

2. จงคำนวณหาปริมาตรของสลัดจ์จากระบบเอเอสที่ต้องการใช้เป็นหัวเชื้อที่เติมลงในถังเติมอากาศขนาด 1,000 ลบ.ม. และมีน้ำบรรจุอยู่ครึ่งถัง  และต้องการให้มีค่าความเข้มข้นของ MLSS 2,000 มก./ล. และถ้าสลัดจ์มีความเข้มข้น MLSS 8,000 มก./ล.

ก. 52.5 ลบ.ม.		ข. 62.5 ลบ.ม.	ค. 72.5 ลบ.ม.		ง.  82.5 ลบ.ม.

(V1+V2)C1 = V2C2

((1000/2) + V2 ) 2000 = V2  8000

3 V2  = 500

V2  = 166.67 ลบ.ม.

3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอสมีปริมาตรถังเติมอากาศเท่ากับ 600 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียอัตราไหล 1,000 ลบ.ม./วัน น้ำเสียมีค่า BOD5 เฉลี่ยกับ 250 มก./ล. พบว่าค่า MLSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 4,000 มก./ล. จงคำนวณหาค่า F/M ของระบบนี้ (MLVSS = 0.8 MLSS)

ก. 0.11 กก. บีโอดี/กก. MLVSS -วัน 		ข. 0.12 กก. บีโอดี/กก. MLVSS -วัน

ค. 0.13 กก. บีโอดี/กก. MLVSS -วัน		ง. 0.14 กก. บีโอดี/กก. MLVSS –วัน

F/M = (Q X BOD) / (V X MLVSS)  =1000 x 250600 x (0.8 x 4000)

= 0.13 กก. บีโอดี/กก. MLVSS -วัน

4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอสมีปริมาตรถังเติมอากาศเท่ากับ 1000 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียอัตราไหล 1,000 ลบ.ม./วัน น้ำเสียมีค่า BOD5 เฉลี่ยกับ 400 มก./ล. ถ้าต้องการควบคุมให้ระบบมีค่า F/M อยู่ในช่วง 0.1 – 0.3 จะต้องควบคุมค่า MLSS ในถังเติมอากาศให้มีค่าอยู่ในช่วงใด (MLVSS = 0.8 MLSS)

ก. 1,600 – 5,000 มก./ล. 		ข. 1,800 – 6,125 มก./ล.

ค.  2,000 – 4,800 มก./ล.		ง. 2250 – 6,500 มก./ล.

F/M = (Q X BOD) / (V X MLVSS)

0.1  =1000 x 4001000 x (0.8 x MLSS)

MLSS = 5000 มก/ล.

F/M = (Q X BOD) / (V X MLVSS)

0.3  =1000 x 4001000 x (0.8 x MLSS)

MLSS = 1667 มก/ล.

5. ในการควบคุมค่า MLSS ในถังเติมอากาศ การใช้ค่า SV30 มีความสะดวกมากว่า ถ้าสมมติให้ค่า SVI = 120 และถ้าต้องการควบคุมค่า MLSS ในช่วง 2,000 – 4,000 มก.ล. ค่า SV30 ที่ต้องควบคุมมีค่าเท่าไร

SVI30 = SV30 x 1000 / MLSS

120 = SV30 x 1000 / 4000

SV30 = 480

SVI30 = SV30 x 1000 / MLSS

120 = SV30 x 1000 / 2000

SV30 = 240

ก. 160 – 500 มก./ล. 		ข. 180 – 600 มก./ล.

ค.  200 – 480 มก./ล.		ง. 225 – 500 มก./ล.

6. ถ้าค่า F/M ต่ำเกินไปจะต้องแก้ไขอย่างไร

ก. ลดการสูบสลัดจ์ทิ้ง		ข. เพิ่มการสูบสลัดจ์ทิ้ง

ค. การสูบสลัดจ์ทิ้งคงเดิม  แต่ลดอัตราการสูบสลัดจ์กลับเข้าถังเติมอากาศ

ง. การสูบสลัดจ์ทิ้งคงเดิม  แต่เพิ่มอัตราการสูบสลัดจ์กลับเข้าถังเติมอากาศ

7. ถ้าเกิดฟองสีน้ำตาลปกคลุมผิวหน้าถังเติมอากาศ คาดว่าเกิดจากสาเหตุใด

ก. เติมอากาศมากเกินไป		ข. มี MLSS ต่ำเกินไป

ค. เติมอากาศน้อยเกินไป		ง. มี MLSS สูงเกินไป

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

| ประเด็น | ถูก | ผิด |
| --- | --- | --- |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ไม่เหมาะกับโรงพยาบาลในเมือง เนื่องจากใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสูง |  | √ |
| - ค่า TKN ตามเกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารประเภท ก ต้องมีค่า ≤ 35 mg/l | √ |  |
| - หากมีไขมันหลุดเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะส่งผลให้ค่า DO ในถังเติมอากาศลดลง | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนสามารถบำบัดไนโตรเจนได้ดีกว่าระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ | √ |  |
| - ค่า MLSS บ่งบอกถึงปริมาณจุลินทรีย์ในระบบ | √ |  |
| - ระบบบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบ SBR จะต้องมีถังตกตะกอนอย่างน้อย 2 ถัง |  | √ |
| - โรงพยาบาลของทางราชการที่มีขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไปคืออาคารประเภท ข |  | √ |
| - ระยะเวลากักเก็บ (HRT) ของถังย่อยสลัจด์ (Sludge Digestion) ที่เหมาะสม 20-30 วัน | √ |  |