แบบทดสอบก่อนการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข

ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 (ส่วนของ อ.โสภา)

1.	มลพิษน้ำใดที่มีผลกระทบต่อการปิดกั้นแสงอาทิตย์ที่จะส่องถึงสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ก)	สีและความขุ่น

ข)	สารแขวนลอย

ค)	น้ำมันและไขมัน

ง)	ถูกทุกข้อ

2.	การระบาย TKN ลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำอย่างไรบ้าง

ก)	ส่งผลกระทบต่อค่า pH ของแหล่งน้ำนั้น

ข)	ส่งผลกระทบให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ลดลง

ค)	เป็นพิษต่อสัตว์น้ำอย่างเฉียบพลัน

ง)	ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

3.	น้ำเสียแห่งหนึ่งมีความเข้มข้นบีโอดีประมาณ 1,250 มิลลิกรัม/ลิตร  มีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (BOD loading) เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียนี้เป็นเท่าไร

BOD loading = (Q X BOD) / 1000  =1250 x 1801000

= 225 กิโลกรัมต่อวัน

ก)	225,000  มิลลิกรัม/วัน

ข)	2,250  กรัม/วัน

ค)	225.0  กิโลกรัม/วัน

ง)	225.0  กรัม/วัน

4.	กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ มีวัตถุประสงค์สำคัญคืออะไร

ก)	เพื่อแยกของแข็ง/ขยะออกจากน้ำเสีย

ข)	เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

ค)	เพื่อลดบีโอดีในน้ำเสีย

ง)	เพื่อทำให้น้ำมี pH เป็นกลาง

5.	หัวใจสำคัญของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ คือ อะไร

ก)	การเติมอากาศหรือออกซิเจนให้เพียงพอ

ข)	จุลินทรีย์ในระบบที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้

ค)	การควบคุมระดับพีเอชให้เป็นกลาง

ง)	การเติมธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ให้เพียงพอ

6.	ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์

ก) 	มีตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะเพื่อเพิ่มอายุสลัดจ์

ข) 	มีถังตกตะกอนหรือส่วนตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจ์ออกจากน้ำ

ค) 	สลัดจ์ในถังเติมอากาศควรมีลักษณะเป็นฟล็อค

ง)	มีการหมุนเวียนสลัดจ์กลับทำให้ควบคุมอายุสลัดจ์ได้

7.	ในการนำบ่อปรับสภาพการไหล (Equalization basin) มาติดตั้งก่อนบ่อเติมอากาศ (Aeration tank) ในระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก)	ปรับความเข้มข้น BOD ในน้ำเสียให้คงที่

ข)	ปรับ BOD loading น้ำเสียให้คงที่

ค)	ปรับความเข้มข้นสลัดจ์ (MLSS) ให้คงที่

ง)	ปรับอัตราการไหลน้ำเสียให้คงที่

8.	ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบโปรยกรอง (Tricking Filter)

ก)	เป็นระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ มีจุลินทรีย์ในการบำบัดเป็นแบบเกาะติดผิว (attached growth)

ข)	เป็นระบบบำบัดแบบใช้อากาศ ต้องมีเครื่องเติมอากาศ

ค)	เป็นระบบบำบัดแบบใช้อากาศ ด้วยการแพร่ออกซิเจนจากอากาศผ่านสู่หยดน้ำ

ง)	เป็นระบบบำบัดที่มีจุลินทรีย์แบบแขวนลอย (suspended growth)

9.	ระบบบำบัดแอกติเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่ง ตะกอนสลัดจ์ในถังตกตะกอนอัดตัวดี แต่มีบางส่วนยกเป็นชั้น (หรือเป็นก้อน) ลอยขึ้นสู่ผิวหน้าในถังตกตะกอน ข้อใดถูกต้อง

ก)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยาบำบัดแบบไร้อากาศ เกิดแบคทีเรียพวกเส้นใยมาก ทำให้ชั้นสลัดจ์ลอย

ข)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยาบำบัดแบบไร้อากาศ เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

ค)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยา nitrification เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

ง)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยา denitrification เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

10.	ในการหาค่า V30 หรือ SV30 ทำโดยการเก็บสลัดจ์จากถังเติมอากาศ 1 ลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้ในกระบอกตวงหรือกรวย Imhoff เป็นเวลา 30 นาที แล้วอ่านค่าปริมาตรชั้นสลัดจ์นั้น  ถ้าค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้น จะอธิบายได้อย่างไรบ้าง

ก)	เป็นไปได้ที่อาจเกิดปัญหาสลัดจ์อืด (sludge bulking)

ข)	ปริมาณสลัดจ์ในถังเติมอากาศ (ค่า MLSS) เพิ่มขึ้น

ค)	เกิดจากการควบคุมค่าอายุสลัดจ์นานขึ้น

ง)	ถูกทุกข้อ

11.	ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งมีถังปฏิกรณ์ขนาด  545 ลบ.ม. บำบัดน้ำเสียที่มีอัตราการไหล 750 ลบ.ม./วัน ระยะเวลากักน้ำ (HRT) ของระบบนี้เป็นเท่าไร

HRT = V/Q = 545 ลบ.ม. / 750 ลบ.ม./วัน X 24 ชั่วโมง/วัน

= 17.4 ชั่วโมง

ก. 1.38 วัน

ข. 0.73  ชั่วโมง

ค. 17.4  ชั่วโมง

ง. 33  ชั่วโมง

12.	พารามิเตอร์ใดที่จำเป็นในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) และควรตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

ก)	BOD และ NH3

ข)	pH และ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น

ค)	SS และ โลหะหนัก

ง)	อุณหภูมิ และความชื้น

F/M = (Q X BOD) / (V X MLVSS)  =5800 x 2101650 x 3750

= 0.197 ต่อวัน

13.	ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่ง บำบัดน้ำเสียที่มีอัตราการไหล 5800 ลบ.ม./วัน มีค่าบีโอดีในน้ำเสียเฉลี่ย 210 มก./ล. ถังเติมอากาศมีขนาด 1650 ลบ.ม.  และควบคุมให้มี MLSS ในระบบเท่ากับ 3750 มก./ล.  ค่า F/M ratio ของระบบนี้เป็นเท่าไร

ก)	0.197 ต่อวัน

ข)	0.197 กิโลกรัม/วัน

ค)	1.218  ต่อวัน

ง)	1.218  กิโลกรัม/วัน

14.	จากระบบในข้อข้างต้น ค่าภาระบรรทุกบีโอดี (BOD loading) เท่ากับเท่าไร

BOD loading = (Q X BOD) / 1000  =5800 x 2101000

= 1218 กิโลกรัมต่อวัน

ก)	1.218  กิโลกรัม/วัน

ข)	1,218 กิโลกรัม/วัน

ค)	1.218  กรัม/วัน

ง)	1,218  กรัม/วัน

15.	บ่อหมักหรือบ่อไร้อากาศ (anaerobic pond) ที่เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอย่างไร

ก)	น้ำในบ่อมีสีแดง และมีคราบฟองตามขอบบ่อ

ข)	น้ำในบ่อมีสีเขียว และมีฟองก๊าซผุดขึ้นเป็นระยะ

ค)	น้ำในบ่อมีสีเหลืองขาว และมีฟองและกลิ่นเปรี้ยว

ง)	น้ำในบ่อมีสีเทาดำ และมีฟองก๊าซผุดขึ้นเป็นระยะ

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

| ประเด็น | ถูก | ผิด |
| --- | --- | --- |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ไม่เหมาะกับโรงพยาบาลในเมือง เนื่องจากใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสูง |  | √ |
| - ค่า TKN ตามเกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารประเภท ก ต้องมีค่า ≤ 35 mg/l | √ |  |
| - หากมีไขมันหลุดเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะส่งผลให้ค่า DO ในถังเติมอากาศลดลง | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนสามารถบำบัดไนโตรเจนได้ดีกว่าระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ | √ |  |
| - ค่า MLSS บ่งบอกถึงปริมาณจุลินทรีย์ในระบบ | √ |  |
| - ระบบบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบ SBR จะต้องมีถังตกตะกอนอย่างน้อย 2 ถัง |  | √ |
| - โรงพยาบาลของทางราชการที่มีขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไปคืออาคารประเภท ข |  | √ |
| - ระยะเวลากักเก็บ (SRT) ของถังย่อยสลัจด์ (Sludge Digestion) ที่เหมาะสม 20-30 วัน | √ |  |